##### PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZADANIE

INWESTYCTJNE:   		BUDOWA WODOCIĄGU

W WIŚNIOWEJ GÓRZE

gm. ANDRESPOL

ADRES:		                      WIŚNIOWA GÓRA,

ul. Piekarnicza do Dz.Nr257/9

INWESTOR: 			GMINA ANDRESPOL

95-020 ANDRESPOL,

ul. Rokicińska 126

###### AUTOR

OPRACOWANIA: 		inż. Hanna Majewska

upr. nr 117/82 Łm, 131/98/WŁ

Łódź, ul. Julianowska 1 m. 88

Kwiecień 2009 r.

SPIS  TREŚCI:

1. Materiały wyjściowe:

  - 1.1  Temat, cel i zakres opracowania						str. 3

  - 1.2  Inwestor									str. 3

  - 1.3  Podstawa opracowania							str. 3

  - 1.4  Uzbrojenie terenu								str. 3

2. Opis techniczny:

2.1 Plan sytuacyjny sieci i lokalizacja przewodów				str. 3

2.2 Średnice przewodów i materiał						str. 3

2.3 Uzbrojenie wodociągu							str. 3

2.4 Kolizje									str. 4

2.5 Połączenie z istniejącą siecią						str. 4

2.6 Zestawienie podstawowych materiałów					str. 4

2.7 Wytyczne realizacji inwestycji						str. 4-5-6

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

3.1 Zakres robót								str. 7

3.2 Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym

zakresem robót								str. 7

3.3 Obiekty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi								str. 7

3.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników				str. 7

3.6 Środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo

i ochronę zdrowia								str. 7-8

4. UWAGI KOŃCOWE:								str. 8

5. Załączniki:

5.1 Oświadczenie projektanta o zgodności opracowanej dokumentacji

z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej

5.2 Zaświadczenie o przynależności projektanta do ŁOIIB

5.3 Uprawnienia projektanta

5.4 Wypis z rejestru gruntów

5.5 Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej

L.dz. 1460/08/RK z dn. 15-12-2008r.

5.6 Oświadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

6. Rysunki:

6.1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 – rys. nr 1

6.2 Profil podłużny wodociągu rys. nr 2

- Materiały wyjściowe:

  - Temat, cel  i  zakres  opracowania:

Niniejszym projektem budowlanym objęty jest odcinek wodociągu w Wiśniowej Górze

 90 mm PCV w ul. Piekarniczej na odcinku od istniejącego wodociągu 110 mm PCV

w ul. Piekarniczej do działki nr 257/9.

1.2. Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126

1.3. Podstawa opracowania:

    Umowa

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa dla celów projektowych w skali 1 : 500

- Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

z siedzibą w Wiśniowej Górze.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Obowiązujące normy i przepisy.

1.4. Uzbrojenie terenu:

Stan istniejący:

Ul. Piekarnicza o nawierzchni asfaltowej jest uzbrojona w słupy przelotowe napowietrznej linii energetycznej nn.

- Opis techniczny:

  - Plan sytuacyjny sieci i lokalizacja przewodów

Projektuje się wodociąg  90 PCV  na odcinku od istniejącego wodociągu 110 PCV w ul. Piekarniczej do działki nr 257/9 znajdującej się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Plan sytuacyjny sieci opracowany został na mapie w skali 1 : 500.

Charakterystyczne punkty osi wodociągu zostały ustabilizowane w terenie poprzez domiary.

2.2 Średnice przewodów i materiał.

Projektowany wodociąg wykonany będzie z rur PCV  90 PN 10.

Średnica ta jest zgodna z warunkami technicznymi.

  - Uzbrojenie wodociągu.

    - Hydranty przeciwpożarowe.

Na końcówce projektowanego wodociągu zaprojektowany został hydrant przeciwpożarowy 80 podziemny  „PUSPAS” z podwójnym zabezpieczeniem kulowym wg PN-89/M-74092.

Zasuwa hydrantowa w obudowie z miękkim zamknięciem.

2.4 Kolizje.

Na trasie projektowanego wodociągu  istnieje słup przelotowy linii energetycznej nn. Projektowany wodociąg krzyżować się będzie z kablem nn oraz przyłączem wodociągowym  50 zgodnie z planem zagospodarowania terenu i profilem wodociągowym – rys. nr 1 i 2.

  - Połączenia z istniejącą siecią.

Na istniejącym wodociągu  110 PCV w ul. Piekarniczej w miejscu połączenia projektowanego wodociągu, projektuje się trójnik żeliwny kołnierzowy

 100 x 90 x 100,  a na projektowanym wodociągu za trójnikiem zasuwę żeliwną odcinającą  90 z miękkim zamknięciem.

  - Zestawienie podstawowych materiałów:

| # L.p | # Wyszczególnienie | Jedn. | # Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa PN 10  90 mm PCV | m | 73,5 |
| 2. | Zasuwa żeliwna kołnierzowa z miękkim zamknięciem PN 10  100  80 | szt. szt. | 1 1 |
| 3. | Skrzynka uliczna do zasuwy hydrantowej, nr kat. 856 | szt. | 1 |
| 4. | Hydrant podziemny  80 mm z podwójnym zamknięciem kulowym „PUSPAS” | szt. | 1 |
| 5. | Trójnik żeliwny kołnierzowy  100 x 90 x 100 | szt. | 1 |

  - Wytyczne realizacji inwestycji:

- Prace przygotowawcze

- Wykopy

- Odwodnienie wykopów

- Podłoże

- Montaż przewodów

- Bloki oporowe

- Badanie szczelności

- Zasypka

- Płukanie i dezynfekcja

- Odwodnienie stanu istniejącego

- Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót nastąpi wytyczenie osi wodociągu przez geodetę.

- Wykopy.

Wykopy wykonywane będą w zasadzie mechanicznie przy wykorzystaniu koparki o pojemności 0,5  1,0 m3. Odkład urobku na pobocze w odległości bezpiecznej dla wykopu i montażu rurociągu. Zarówno wykop jak i odkład muszą umożliwiać ruch pojazdów gospodarczych. Wykopy skarpowe o nachyleniu 1 : 0,60.

Grunty piaszczysto – gliniaste kat. III.

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN – B – 10736 :  1999.

- Odwodnienie wykopów.

Roboty winny być prowadzone w gruntach suchych. Jednakże na skutek wystąpienia długotrwałych opadów, warunki jakie zostaną stwierdzone po wejściu w teren mogą być odmienne i wykazywać potrzebę stałego bądź okresowego odwadniania wykopów.

Przewiduje się ewentualne odwodnienie powierzchniowe i pompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu na powierzchnię terenu poza pas robót.

- Podłoże.

Podłoże dla przewodu stanowić będzie nienaruszony grunt rodzimy, odwodniony na czas budowy, wyprofilowany do kształtu rury dla jej oparcia co najmniej

na 1/4 obwodu lub też podsypka piaszczysta o grubości min. 15 cm w zależności od lokalnie występujących warunków gruntowych.

- Montaż przewodów.

Wodociąg wykonywany będzie z rur ciśnieniowych PCV  90 .

Kształtki żeliwne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Armatura żeliwna o połączeniach kołnierzowych i wymaganiach określonych w części rysunkowej. Rurociąg należy układać na starannie przygotowanym podłożu z dobrze obustronnie ubitą obsypką. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało – niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantu.

- Bloki oporowe.

Zabezpieczenie rurociągu przed przemieszczeniem się na skutek parcia wody na odgałęzieniach oraz na zmianach kierunku trasy należy wykonywać poprzez rozmieszczenie bloków oporowych. Dla wodociągów małych średnic bloki oporowe wykonywane są wg projektów typowych z Katalogu Budownictwa K.B. 8 – 4.11/2 przy ciśnieniu max = 1,0 MPa. Pod zasuwy żeliwne i kształtki żeliwne oraz hydranty wykonać murki podporowe gr. 15 cm z betonu B 10.

- Badanie szczelności.

Badanie szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normą

PN – 93/C – 89218. W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały.

W wypełnionym i odpowietrzonym rurociągu należy utrzymać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie przez okres 12 godz., po czym można przystąpić do przeprowadzania próby. Ciśnienie próbne w rurociągu musi się w określonej wysokości utrzymać przez 30 minut. Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa ciśnienie próbne powinno być większe o 50 % od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa. Długość wodociągu

 90 mm wynosi 73,5 m.

- Zasypka.

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie mogą spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.

Grubość warstwy ochronnej zasypki ręcznej ponad przewodem zgodnie

z BN – 83/8836 – 02 powinna wynosić minimum 50 cm. Materiałem sypkim w tej strefie powinien być materiał sypki, drobno i średnioziarnisty

wg PN – 74/B – 02480. Do zasypki można użyć zarówno miejscowych gruntów piaszczystych jak i gruntów dowiezionych do placu budowy. Pozostałą zasypkę

należy prowadzić przy wykorzystaniu gruntu miejscowego.

Zagęszczenie w strefie niebezpiecznej zgodnie z normą PN – 68/B – 06050.

- Płukanie i dezynfekcja.

Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem rurociągu do eksploatacji.

Aby płukanie oczyszczające było skuteczne, należy przeprowadzić je przy prędkości przepływu wody nie mniejszej niż 1,0 m/sek. Płukanie powinno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Następnie rurociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20  30 mg/l. Roztwór pozostawia się w przewodzie przez okres 24 godzin.

Po upływie tego czasu rurociąg należy ponownie przepłukać i pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej. Końcowy odbiór wodociągu i jego przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie badań szczelności, wyników fizyko – chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji. Odprowadzenie wody popłucznej – powierzchniowo.

- Odtworzenie stanu istniejącego.

Po zakończeniu robót należy wyrównać i uporządkować pas, w którym prowadzona była budowa.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

3.1 Zakres robót

Projektowany wodociąg będzie wykonany z rur wodociągowych typu PCV

 90.

3.2 Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym prowadzonymi robotami

Projektowany wodociąg usytuowano częściowo w pasie drogowym istniejącej drogi gminnej. Na trasie wodociągu w bezpośredniej strefie robót występuje  ogrodzenie oraz słup przelotowy linii energetycznej nn.

3.3 Obiekty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Wzdłuż trasy wodociągu w bezpośredniej strefie robót występują obiekty stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w postaci:

- zbliżenia projektowanego wodociągu do istniejącego słupa, kabla nn oraz rurociągu wodociągowego.

- przejść pod drogą.

3.4 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji inwestycji

- ruch pojazdów mechanicznych po drogach, wzdłuż których układany będzie projektowany wodociąg

- niewłaściwa obsługa sprzętu budowlanego użytego do realizacji inwestycji

- możliwość uszkodzenia słupa energetycznego podczas prowadzenia prac ziemnych

- możliwość uszkodzenia istniejącego wodociągu podczas podłączenia projektowanego wodociągu

- możliwość uszkodzenia istniejącego kabla nn

- prace ręczne w wykopach o głębokości powyżej 1,0m.

3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników uwzględniające ogólne warunki prowadzenia robót, a także szkolenie stanowiskowe z uwzględnieniem specyfiki robót i potencjalnych zagrożeń. Ponadto należy zwrócić uwagę na przestrzeganie szczegółowych zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji inwestycji.

3.6 Środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia

- Sprawdzić stan techniczny sprzętu przeznaczonego do realizacji robót i utrzymywać go w ciągłej niezawodności

- Zapewnić pracownikom właściwą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (tj. kaski ochronne, obuwie z noskami ochronnymi, drabinki umożliwiające szybkie i bezpieczne wyjście z wykopu i inne). Bezwzględnie egzekwować ich stosowanie na budowie.

- Wykopy skarpowe mechaniczne i ręczne wykonywać o nachyleniu skarp

1: 0,6 a w gruntach piaszczystych o nachyleniu 1:1.

- Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

- Próby i badania rurociągów wykonywać zgodnie z PN-B/10725

- Roboty w pasie drogowym prowadzić na warunkach określonych przez zarządcę drogi

- Oznakować teren inwestycji podczas prowadzenia robót

- Zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych oraz zapewnić dostateczne oświetlenie od zmierzchu do świtu

4.UWAGI KOŃCOWE:

- W trakcie prowadzonych robót inwestycyjnych zapewnić stały i fachowy nadzór inspekcyjny.

O P R A C O W A Ł A:

### O Ś W I A D C Z E N I E

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

/tekst  jednolity/ Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami

(Dz. U. nr 93/2004, poz. 888).

OŚWIADCZAM, ŻE : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY WODOCIĄGU W WIŚNIOWEJ GÓRZE w ul. Piekarniczej do dz. nr 257/9 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, P.N. oraz zasadami wiedzy technicznej

.

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE

INWESTYCTJNE:   		BUDOWA WODOCIĄGU

W WIŚNIOWEJ GÓRZE

gm. ANDRESPOL

ADRES:		                      WIŚNIOWA GÓRA,

ul. Piekarnicza do Dz.Nr257/9

INWESTOR: 			GMINA ANDRESPOL

95-020 ANDRESPOL,

ul. Rokicińska 126

###### AUTOR

OPRACOWANIA: 		inż. Hanna Majewska

upr. nr 117/82 Łm, 131/98/WŁ

Łódź, ul. Julianowska 1 m. 88

Kwiecień 2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem  sieci wodociągowej w ul. Piekarniczej do dz. nr 257/9 w Wiśniowej Górze w gm. Andrespol.

  - Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót.

  - Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do wykonania sieci wodociągowej.

Wodociąg  zaprojektowany zostały z rur PCV o średnicy ø 90 mm.

Określenia podstawowe.

1.4.1. przewód wodociągowy	- rurociąg służący do ciśnieniowego transportu wody.

1.4.2. pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi oraz definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00.Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych podano na ogólnej specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.

- MATERIAŁY.

  - Materiały do budowy sieci wodociągowej.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2.

  - Rury wodociągowe.

Wodociąg wykonany będzie z rur PCV ø 90 mm.

  - Materiał na zasypkę przewodów.

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej – minimum 0,5 m nad przewodem, powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,bez grud i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi

co 15-20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.

  - Beton.

Beton użyty do wykonania elementów betonowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

- SPRZĘT.

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną to:

- koparki

- żurawie budowlane

- spycharki

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- wyciąg mechaniczny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

  - Ogólne warunki transportu i składowania

podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 4.

  - Transport rur.

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

  - Transport kruszyw.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

  - Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.

  - Składowanie.

Rury  PCV są dostarczana na plac budowy zapakowane na paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury  PCV powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się .

Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:

# Średnica rur					Ilość warstw

90 mm 				             5

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu używamy pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych.

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami.

Kruszywo i grunt zasypki należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz b.h.p.

- WYKONYWANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady

Wykonywania robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 5.

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

  - Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-68/B-06050.

Dla wykonania sieci wodociągowej przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpór. Deskowanie ścian i rozparcie można wykonać z bali drewnianych lub stalowych szalunków.

Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.

W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu.

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie zgłaszając przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ułożeniem rur w dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową grubości

10 cm + 1/10 średnicy. Na odcinakach, gdzie przewidziano występowanie wód gruntowych w pierwszej kolejności należy podłoże odwadniające dla powierzchniowego odprowadzenia wody z dna wykopu a następnie podsypkę piaskową dla ułożenia rurociągu.

  - Roboty montażowe.

Wodociąg wykonany będzie w rur ciśnieniowych PCV ø 90 mm .

Kształtki żeliwne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Armatura żeliwna o połączeniach kołnierzowych i wymaganiach określonych w części rysunkowej. Rurociąg należy układać na starannie przygotowanym podłożu z dobrze obustronnie ubitą obsypką.

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuw i hydrantu.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 6.

  - Kontrola, pomiary, badania.

    - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić recepty dla zapraw i betonów.

    - Kontrola, badania i pomiary w czasie robót.

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną w ogólnej specyfikacji technicznej D. 01.02.05. punkt 6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych

D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

- sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie głębokości ułożenia wodociągu,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

- sprawdzenie zasypki ochronnej wodociągu,

- sprawdzenie zasypania rurociągu.

    - Badanie szczelności.

Badanie szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.

Bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały.

W wypełnionym i odpowietrzonym rurociągu należy utrzymać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie przez okres 12 godz., po czym można przystąpić do przeprowadzenia próby. Ciśnienie próbne w rurociągu musi się w określonej wysokości utrzymać przez 30  minut.

Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1.0 MPa ciśnienie próbne powinno być większe o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze

niż 1.0 MPa. Długość  wodociągu  wynosi 73,5 m.

    - Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem rurociągu do eksploatacji.

Ażeby płukanie oczyszczające było skuteczne, należy przeprowadzić je przy prędkości przepływu wody nie mniejszej niż 1.0 m/sek. Płukanie powinno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Następnie rurociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20-30 mg/l. Roztwór pozostawia się w przewodzie przez okres 24 godzin.

Po upływie tego czasu rurociąg należy ponownie przepłukać i pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej. Końcowy odbiór wodociągu i jego przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie pozytywnych badań szczelności, wyników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji. Odprowadzenie wody popłucznej nastąpi po terenie.

Przy założonym 10-krotnym płukaniu sieci ilość potrzebnej wody będzie równa:

Ø 90 mm	V = 10 x 1,0 m/sek x 0,0063 m2 x 73,5 m = 4,63 m3

    - Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych,

- Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

  - Opis badań.

    - Kolejność badań.

Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

    - Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego rurociągu i porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy.

    - Sprawdzenie materiałów.

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni.

    - Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu

Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje z projektowanymi rzędnymi.

    - Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

    - Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu

Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy użyciu łaty i niwelatora z dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez:

- stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania,

- pomiar zmiany kierunku na złączach rur wykonuje się przez oględziny zewnętrzne.

    - Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

Wykonuje się dla kształtek żeliwnych, po próbie szczelności, przez oględziny zewnętrzne jakości izolacji oraz skontrolowanie styków.

    - Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiału użytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru grubości zasypki dokonuje się z dokładnością do 0,01 m.

    - Sprawdzenie zasypania rurociągu

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu.

  - Ocena wyników badań.

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej i odebranej sieci wodociągowej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Zasady przeprowadzania odbioru

Odbiór  powinien spełniać wymogi ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogólne. W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Ocena wyników badań.

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady dotyczące płatności

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i krawężnika

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- wykonanie podsypki

- wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej

- montaż przewodu wodociągowego

- montaż zasuw i trójników

- montaż hydrantów

- wykonanie zasypki wykopów