##### PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ZADANIE

INWESTYCTJNE:   		BUDOWA WODOCIĄGU

W WIŚNIOWEJ GÓRZE

gm. ANDRESPOL

ADRES:		WIŚNIOWA GÓRA, ul. Parkowa poprzez

ul. Borową do ul. Piekarniczej.

INWESTOR: 			GMINA ANDRESPOL

95-020 ANDRESPOL,

ul. Rokicińska 126

###### AUTOR

OPRACOWANIA: 		inż. Hanna Majewska

upr. nr 117/82 Łm, 131/98/WŁ

Łódź, ul. Julianowska 1 m. 88

Kwiecień 2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem  sieci wodociągowej w ul. Parkowej poprzez ul. Borową do ul. Piekarniczej w Wiśniowej Górze w gm. Andrespol.

  - Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót.

  - Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do wykonania sieci wodociągowej.

Wodociąg w ul. Parkowej, ul. Borowej do spięcia z ul. Piekarniczą zaprojektowany zostały z rur PCV o średnicy ø 110 mm.

Określenia podstawowe.

1.4.1. przewód wodociągowy	- rurociąg służący do ciśnieniowego transportu wody.

1.4.2. pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi oraz definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00.Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych podano na ogólnej specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.

- MATERIAŁY.

  - Materiały do budowy sieci wodociągowej.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2.

  - Rury wodociągowe.

Wodociąg wykonany będzie z rur PCV ø 110 mm.

  - Materiał na zasypkę przewodów.

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej – minimum 0,5 m nad przewodem, powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,bez grud i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi

co 15-20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.

  - Beton.

Beton użyty do wykonania elementów betonowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

- SPRZĘT.

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną to:

- koparki

- żurawie budowlane

- spycharki

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- wyciąg mechaniczny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

  - Ogólne warunki transportu i składowania

podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 4.

  - Transport rur.

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

  - Transport kruszyw.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

  - Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.

  - Składowanie.

Rury  PCV są dostarczana na plac budowy zapakowane na paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury  PCV powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się .

Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:

# Średnica rur					Ilość warstw

110 mm 				             5

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu używamy pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych.

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami.

Kruszywo i grunt zasypki należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz b.h.p.

- WYKONYWANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady

Wykonywania robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 5.

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

  - Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-68/B-06050.

Dla wykonania sieci wodociągowej przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpór. Deskowanie ścian i rozparcie można wykonać z bali drewnianych lub stalowych szalunków.

Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.

W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu.

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie zgłaszając przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ułożeniem rur w dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową grubości

10 cm + 1/10 średnicy. Na odcinakach, gdzie przewidziano występowanie wód gruntowych w pierwszej kolejności należy podłoże odwadniające dla powierzchniowego odprowadzenia wody z dna wykopu a następnie podsypkę piaskową dla ułożenia rurociągu.

  - Roboty montażowe.

Wodociąg wykonany będzie w rur ciśnieniowych PCV ø 110 mm .

Kształtki żeliwne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Armatura żeliwna o połączeniach kołnierzowych i wymaganiach określonych w części rysunkowej. Rurociąg należy układać na starannie przygotowanym podłożu z dobrze obustronnie ubitą obsypką.

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuw i hydrantów.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 6.

  - Kontrola, pomiary, badania.

    - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić recepty dla zapraw i betonów.

    - Kontrola, badania i pomiary w czasie robót.

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną w ogólnej specyfikacji technicznej D. 01.02.05. punkt 6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych

D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

- sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie głębokości ułożenia wodociągu,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

- sprawdzenie zasypki ochronnej wodociągu,

- sprawdzenie zasypania rurociągu.

    - Badanie szczelności.

Badanie szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.

Bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały.

W wypełnionym i odpowietrzonym rurociągu należy utrzymać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie przez okres 12 godz., po czym można przystąpić do przeprowadzenia próby. Ciśnienie próbne w rurociągu musi się w określonej wysokości utrzymać przez 30  minut.

Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1.0 MPa ciśnienie próbne powinno być większe o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze

niż 1.0 MPa. Długość ogólna wodociągu  wynosi 554,0 m.

    - Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem rurociągu do eksploatacji.

Ażeby płukanie oczyszczające było skuteczne, należy przeprowadzić je przy prędkości przepływu wody nie mniejszej niż 1.0 m/sek. Płukanie powinno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Następnie rurociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20-30 mg/l. Roztwór pozostawia się w przewodzie przez okres 24 godzin.

Po upływie tego czasu rurociąg należy ponownie przepłukać i pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej. Końcowy odbiór wodociągu i jego przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie pozytywnych badań szczelności, wyników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji. Odprowadzenie wody popłucznej nastąpi po terenie.

Przy założonym 10-krotnym płukaniu sieci ilość potrzebnej wody będzie równa:

Ø 110 mm	V = 10 x 1,0 m/sek x 0,0078 m2 x 554,0 m = 43,2 m3

    - Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych,

- Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

  - Opis badań.

    - Kolejność badań.

Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

    - Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego rurociągu i porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy.

    - Sprawdzenie materiałów.

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni.

    - Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu

Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje z projektowanymi rzędnymi.

    - Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

    - Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu

Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy użyciu łaty i niwelatora z dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez:

- stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania,

- pomiar zmiany kierunku na złączach rur wykonuje się przez oględziny zewnętrzne.

    - Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

Wykonuje się dla kształtek żeliwnych, po próbie szczelności, przez oględziny zewnętrzne jakości izolacji oraz skontrolowanie styków.

    - Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiału użytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru grubości zasypki dokonuje się z dokładnością do 0,01 m.

    - Sprawdzenie zasypania rurociągu

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu.

  - Ocena wyników badań.

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej i odebranej sieci wodociągowej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Zasady przeprowadzania odbioru

Odbiór  powinien spełniać wymogi ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogólne. W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Ocena wyników badań.

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady dotyczące płatności

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i krawężnika

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- wykonanie podsypki

- wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej

- montaż przewodu wodociągowego

- montaż zasuw i trójników

- montaż hydrantów

- wykonanie zasypki wykopów

### O Ś W I A D C Z E N I E

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

/tekst  jednolity/ Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami

(Dz. U. nr 93/2004, poz. 888).

OŚWIADCZAM, ŻE : PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY WODOCIĄGU W WIŚNIOWEJ GÓRZE w ul. Parkowej poprzez ul. Borową do ul. Piekarniczej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, P.N. oraz zasadami wiedzy technicznej

.

##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZADANIE

INWESTYCTJNE:   		BUDOWA WODOCIĄGU

W WIŚNIOWEJ GÓRZE

gm. ANDRESPOL

ADRES:		WIŚNIOWA GÓRA, ul. Parkowa poprzez

ul. Borową do ul. Piekarniczej.

INWESTOR: 			GMINA ANDRESPOL

95-020 ANDRESPOL,

ul. Rokicińska 126

###### AUTOR

OPRACOWANIA: 		inż. Hanna Majewska

upr. nr 117/82 Łm, 131/98/WŁ

Łódź, ul. Julianowska 1 m. 88

Kwiecień 2009 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem  sieci wodociągowej w ul. Parkowej poprzez ul. Borową do ul. Piekarniczej w Wiśniowej Górze w gm. Andrespol.

  - Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót.

  - Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do wykonania sieci wodociągowej.

Wodociąg w ul. Parkowej, ul. Borowej do spięcia z ul. Piekarniczą zaprojektowany zostały z rur PCV o średnicy ø 110 mm.

Określenia podstawowe.

1.4.1. przewód wodociągowy	- rurociąg służący do ciśnieniowego transportu wody.

1.4.2. pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi oraz definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00.Wymagania ogólne.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych podano na ogólnej specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.

- MATERIAŁY.

  - Materiały do budowy sieci wodociągowej.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2.

  - Rury wodociągowe.

Wodociąg wykonany będzie z rur PCV ø 110 mm.

  - Materiał na zasypkę przewodów.

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej – minimum 0,5 m nad przewodem, powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,bez grud i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi

co 15-20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.

  - Beton.

Beton użyty do wykonania elementów betonowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

- SPRZĘT.

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną to:

- koparki

- żurawie budowlane

- spycharki

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- wyciąg mechaniczny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

  - Ogólne warunki transportu i składowania

podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 4.

  - Transport rur.

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.

Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m w odstępach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

  - Transport kruszyw.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

  - Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.

  - Składowanie.

Rury  PCV są dostarczana na plac budowy zapakowane na paletach a kształtki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury  PCV powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się .

Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:

# Średnica rur					Ilość warstw

110 mm 				             5

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu używamy pasów nośnych – w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych.

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami.

Kruszywo i grunt zasypki należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz b.h.p.

- WYKONYWANIE ROBÓT.

  - Ogólne zasady

Wykonywania robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 5.

  - Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

  - Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-68/B-06050.

Dla wykonania sieci wodociągowej przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpór. Deskowanie ścian i rozparcie można wykonać z bali drewnianych lub stalowych szalunków.

Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.

W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu.

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie zgłaszając przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ułożeniem rur w dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową grubości

10 cm + 1/10 średnicy. Na odcinakach, gdzie przewidziano występowanie wód gruntowych w pierwszej kolejności należy podłoże odwadniające dla powierzchniowego odprowadzenia wody z dna wykopu a następnie podsypkę piaskową dla ułożenia rurociągu.

  - Roboty montażowe.

Wodociąg wykonany będzie w rur ciśnieniowych PCV ø 110 mm .

Kształtki żeliwne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Armatura żeliwna o połączeniach kołnierzowych i wymaganiach określonych w części rysunkowej. Rurociąg należy układać na starannie przygotowanym podłożu z dobrze obustronnie ubitą obsypką.

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuw i hydrantów.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 6.

  - Kontrola, pomiary, badania.

    - Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić recepty dla zapraw i betonów.

    - Kontrola, badania i pomiary w czasie robót.

W trakcie wykonywania prac wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną w ogólnej specyfikacji technicznej D. 01.02.05. punkt 6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych

D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

- sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie głębokości ułożenia wodociągu,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie i w pionie,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

- sprawdzenie zasypki ochronnej wodociągu,

- sprawdzenie zasypania rurociągu.

    - Badanie szczelności.

Badanie szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.

Bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały.

W wypełnionym i odpowietrzonym rurociągu należy utrzymać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie przez okres 12 godz., po czym można przystąpić do przeprowadzenia próby. Ciśnienie próbne w rurociągu musi się w określonej wysokości utrzymać przez 30  minut.

Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1.0 MPa ciśnienie próbne powinno być większe o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze

niż 1.0 MPa. Długość ogólna wodociągu  wynosi 554,0 m.

    - Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem rurociągu do eksploatacji.

Ażeby płukanie oczyszczające było skuteczne, należy przeprowadzić je przy prędkości przepływu wody nie mniejszej niż 1.0 m/sek. Płukanie powinno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Następnie rurociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20-30 mg/l. Roztwór pozostawia się w przewodzie przez okres 24 godzin.

Po upływie tego czasu rurociąg należy ponownie przepłukać i pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej. Końcowy odbiór wodociągu i jego przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie pozytywnych badań szczelności, wyników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji. Odprowadzenie wody popłucznej nastąpi po terenie.

Przy założonym 10-krotnym płukaniu sieci ilość potrzebnej wody będzie równa:

Ø 110 mm	V = 10 x 1,0 m/sek x 0,0078 m2 x 554,0 m = 43,2 m3

    - Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych,

- Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

  - Opis badań.

    - Kolejność badań.

Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

    - Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego rurociągu i porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy.

    - Sprawdzenie materiałów.

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni.

    - Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu

Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje z projektowanymi rzędnymi.

    - Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

    - Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu

Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy użyciu łaty i niwelatora z dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez:

- stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania,

- pomiar zmiany kierunku na złączach rur wykonuje się przez oględziny zewnętrzne.

    - Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

Wykonuje się dla kształtek żeliwnych, po próbie szczelności, przez oględziny zewnętrzne jakości izolacji oraz skontrolowanie styków.

    - Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiału użytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru grubości zasypki dokonuje się z dokładnością do 0,01 m.

    - Sprawdzenie zasypania rurociągu

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu.

  - Ocena wyników badań.

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać za niezgodne z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7.

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej i odebranej sieci wodociągowej.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Zasady przeprowadzania odbioru

Odbiór  powinien spełniać wymogi ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogólne. W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

  - Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

  - Ocena wyników badań.

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne zasady dotyczące płatności

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej i krawężnika

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- wykonanie podsypki

- wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej

- montaż przewodu wodociągowego

- montaż zasuw i trójników

- montaż hydrantów

- wykonanie zasypki wykopów