SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ul. Łąkowej                   w Janówce do połączenia z istniejącym wodociągiem Ø150 mm w ul. Łąkowej.

1.2.	Cel i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót.

1.3.	Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do wykonania sieci wodociągowej.

Wodociąg w ul. Łąkowej zaprojektowany zostały z rur PCV Ø110 mm.

Określenia podstawowe.

1.4.1. przewód wodociągowy  rurociąg służący do ciśnieniowego transportu wody.

l.4.2. pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi oraz definicjami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność                   z dokumentacją techniczną, ogólnymi specyfikacjami technicznymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do realizacji prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze. Zakres robót przygotowawczych podano na ogólnej specyfikacji technicznej D-M 01.00.00.

2.	MATERIAŁY

2.1. Materiały do budowy sieci wodociągowej.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano                  w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 2.

2.2.	Rury wodociągowe.

Wodociąg wykonany będzie z rur PCV Ø110 mm.

2.3.	Materiał na zasypkę przewodów.

Do zasypania przewodów w strefie bezpiecznej – minimum 0,5 m nad przewodem, powinien być użyty piasek drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,bez grud            i kamieni, nie powinien być zmrożony. Zagęszczenia tej partii zasypki należy dokonywać wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych warstwami ubijanymi co 15÷20 cm, z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia rur.

2.4.	Beton.

Beton użyty do wykonania elementów betonowych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07.

3.	SPRZĘT

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacją techniczną to:

- koparki

- żurawie budowlane

- spycharki

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- wyciąg mechaniczny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                            i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.	TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne warunki transportu i składowania

podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 4.

4.2.	Transport rur.

W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż l m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować przyczepy dokołowe. Należy rury chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych stanowiących równe podłoże,                 o szerokości nie mniejszej od 0,1 m w odstępach l do 2 metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie większa od 2 metrów. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.

4.3.	Transport kruszyw.

Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.4.	Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich środków, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, narażą na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi.

4.5.	Składowanie.

Rury PCV są dostarczana na plac budowy zapakowane na paletach a kształtki                w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach nie zapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Rury PCV powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo,              a jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się.

Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej:

Średnica rur	Ilość warstw

110 mm		5

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu używamy pasów nośnych  w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych.

Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami.

Kruszywo i grunt zasypki należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

5. 	WYKONYWANIE  ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady.

Wykonywania robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 5.

5.2.	Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia            i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć.

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczęciem w tym rejonie robót, należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu                      i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

5.3.	Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-68/B-06050.

Dla wykonania sieci wodociągowej przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych z zastosowaniem rozpór.

Deskowanie ścian i rozparcie można wykonać z bali drewnianych lub stalowych szalunków.

Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających.

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren, co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.                W odległościach nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia                             z dna wykopu.

Rozbieranie umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać ręcznie zgłaszając przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ułożeniem rur w dnie wykopu należy wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm +1/10 średnicy. Na odcinakach, gdzie przewidziano występowanie wód gruntowych             w pierwszej kolejności należy wykonać podłoże odwadniające dla powierzchniowego odprowadzenia wody z dna wykopu, a następnie podsypkę piaskową dla ułożenia rurociągu.

5.4. Roboty montażowe.

Wodociąg wykonany będzie w rur ciśnieniowych PCV Ø110 mm. Kształtki żeliwne, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Armatura żeliwna o połączeniach kołnierzowych i wymaganiach określonych w części rysunkowej. Rurociąg należy układać na starannie przygotowanym podłożu z dobrze obustronnie ubitą obsypką. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szer. 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury             z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza się stosowanie innych środków po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 6.

6.2.	Kontrola, pomiary, badania.

6.2.1.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów                i ustalić recepty dla zapraw i betonów.

6.2.2.	Kontrola, badania i pomiary w czasie robót.

W trakcie wykonywania prac, wykonawca jest zobowiązany do stałej                         i systematycznej kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną                     w ogólnej specyfikacji technicznej D. 01.02.05. punkt 6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne.

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające

utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp.

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

- sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami szczegółowej specyfikacji technicznej,

- sprawdzenie głębokości ułożenia wodociągu,

- sprawdzenie prawidłowego wykonania podsypki,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się w planie                 i w pionie,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

- sprawdzenie zasypki ochronnej wodociągu,

- sprawdzenie zasypania rurociągu.

6.2.3.	Badanie szczelności.

Badanie szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z normąPN-81/B-10725.    W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy, a rurociąg zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu.

Bloki oporowe powinny być wykonane w sposób trwały.

W wypełnionym i odpowietrzonym rurociągu należy utrzymać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie przez okres 12 godz., po czym można przystąpić do przeprowadzenia próby. Ciśnienie próbne w rurociągu musi się w określonej wysokości utrzymać przez 30 minut.

Dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1.0 MPa ciśnienie próbne powinno być większe o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa. Długość wodociągu wynosi 125,60 m .

6.2.4.	Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcja są ostatnimi czynnościami przed oddaniem rurociągu do eksploatacji. Ażeby płukanie oczyszczające było skuteczne, należy przeprowadzić         je przy prędkości przepływu wody nie mniejszej niż 1.0 m/sek. Płukanie powinno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie zupełnie czysta. Następnie rurociąg należy zachlorować chloraminą w ilościach 20÷30 mg/1. Roztwór pozostawia się                       w przewodzie przez okres 24 godzin.

Po upływie tego czasu rurociąg należy ponownie przepłukać i pobrać próbki wody do analizy bakteriologicznej. Końcowy odbiór wodociągu i jego przekazanie do eksploatacji może nastąpić na podstawie pozytywnych badań szczelności, wyników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych analiz wody po płukaniu i dezynfekcji. Odprowadzenie wody popłucznej nastąpi po terenie.

Przy założonym 10-krotnym płukaniu sieci ilość potrzebnej wody będzie równa:

Ø110 mm      	V = 10 x 1,0 m/sek x 0,0177 m2 x 125,60 m = 22,23 m3

6.2.5.  Zakres badań przy odbiorze końcowym.

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się                            z protokołami oraz wynikami badań przy odbiorach częściowych,

- Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych                   i zasypki.

6.3. Opis badań.

6.3.1.	Kolejność badań.

Badania należy wykonać w kolejności określonej w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2.	Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową

Należy je wykonać przez oględziny zewnętrzne wszystkich elementów wykonanego rurociągu i porównanie wyniku oględzin z dokumentacją projektową oraz zapisami w dzienniku budowy.

6.3.3.	Sprawdzenie materiałów.

Należy wykonać przez oględziny zewnętrzne porównując użyte materiały                             z odpowiednimi warunkami technicznymi, dokumentacją projektową oraz zaświadczeniami wytwórni.

6.3.4.	Sprawdzenie głębokości ułożenia przewodu

Wykonuje się przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i porównuje                                     z projektowanymi rzędnymi.

6.3.5.	Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki

Przeprowadza się przez sprawdzenie zgodności wykonania podłoża z projektem przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża za pomocą miary                           z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach, oddalonych od siebie o co najmniej 30 m.

6.3.6.	Sprawdzenie prawidłowego montażu rurociągu

Badanie ułożenia rurociągu na podłożu należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Badanie odchylenia osi przewodu należy wykonać miarą z dokładnością do 0,01 m         w odległości co najmniej 30 m. Pomiar różnic spadków rurociągów wykonuje się przy użyciu łaty i niwelatora z dokładnością do 0,01 m na długości co najmniej 30 m.

Sprawdzenie wykonania zmian kierunku przewodów wykonuje się przez:

- stwierdzenie zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania,

- pomiar zmiany kierunku na złączach rur wykonuje się przez oględziny zewnętrzne.

6.3.7.	Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

Wykonuje się dla kształtek żeliwnych, po próbie szczelności, przez oględziny zewnętrzne jakości izolacji oraz skontrolowanie styków.

6.3.8.	Sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki

Wykonuje się przez pomiar grubości warstwy zasypki nad wierzchem rury, badanie materiału użytego do zasypki oraz sprawdzenie stopnia zagęszczenia. Pomiaru grubości zasypki dokonuje się z dokładnością do 0,01 m.

6.3.9.	Sprawdzenie zasypania rurociągu

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu.

6.4. Ocena wyników badań.

Wyniki badań należy uznać za pozytywne, jeśli zostały dotrzymane wymagania dokumentacji technicznej oraz obowiązujących norm. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, wyniki dla odpowiadającej mu części należy uznać za niezgodne              z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań oraz odbioru.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7.

Obmiar robót polega na określeniu ilości wykonanych prac.

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej i odebranej sieci wodociągowej.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Zasady przeprowadzania odbioru

Odbiór powinien spełniać wymogi ogólnej specyfikacji technicznej D-M 00.00.00. Wymagania ogólne. W odbiorze każdego rodzaju robót muszą brać udział przedstawiciele użytkownika.

8.2.	Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiory częściowe powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w p. 6.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

8.3.	Odbiór końcowy

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w zakresie opisanym w p. 6.2.3. niniejszej specyfikacji technicznej.

8.4.	Ocena wyników badań.

Zgodnie z p. 6.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne zasady dotyczące płatności

Podano w ogólnych specyfikacjach technicznych D-M 00.00.00. Wymagania ogólne punkt 9.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- wykonanie podsypki

- wykonanie zasypki strefy niebezpiecznej

- montaż przewodu wodociągowego

- montaż zasuw i trójników

- montaż hydrantów

- wykonanie zasypki wykopów.