Spis treści

1. Wstęp

1.1.Podstawa wykonania dokumentacji

1.2.Zakres projektu

1.3.Załączniki:

- Warunki zasilania oświetlenia  z ŁZE

2. Opis techniczny

2.1.Oświetlenie uliczne

2.2. Zasilanie oświetlenia

2.3. Pomiar energii elektrycznej

3. Obliczenia techniczne

  - Obliczenie natężenia oświetlenia

4. Rysunki

Rys Nr.1 Plan oświetlenia ulicznego

Rys Nr.2 Schemat połączeń oświetlenia

1.Wstęp

1.1. Podstawa wykonania dokumentacji

Dokumentację niniejszą wykonano w oparciu o następujące materiały:

1. Zlecenie Inwestora

2.Obowiązujące normy i przepisy

1.2. Zakres projektu

Projekt niniejszy obejmuje:

- oświetlenie ulicy PKWN w Janówce

2. Opis techniczny

2.1. Oświetlenie uliczne

Dla oświetlenia ulicy zastosowano oprawy oświetleniowe sodowe typu OUSb 70W w ulicy PKWN zgodnie z planem oświetlenia ulicznego.

Oprawy należy zainstalować na słupach typu ŻN o wysokości 10 m z wysięgnikiem typowym długości 0,5m

Wysokość zawieszenia opraw ok. 10,0 m.

Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami 6A na każdym słupie.

Zastosować bezpieczniki słupowe typu BNu25 z wkładką Big/F 6A.

Słupy należy ustawić wzdłuż ulicy w odległości ok. 0,5 m od linii regulacyjnej ulicy zgodnie z planem oświetlenia ulicznego.

Obliczeń luminancji oświetlenia dokonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX ( w załączeniu).

Całość oświetlenia będzie zasilana przewodami napowietrznymi ASXSn2x25mm2.

Dla uziemienia słupów wzdłuż linii ułożyć płaskownik FeZn30x4.

Uziemienie wprowadzić na słupy dla uziemienia wysięgnika.

Na ostatnim słupie zainstalować odgromniki GXO 0,5/5kA

Dla ustawienia słupów zastosować ustoje typu Ub1.

Wyniki obliczeń w załączeniu.

2.2. Zasilanie oświetlenia

Projektowane oświetlenie uliczne będzie zasilane z istniejącego słupa w ulicy Głównej.

2.3. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar w rozdzielni oświetlenia ulicznego.

3. Obliczenia techniczne

- Obliczenie parametrów oświetlenia

Wyniki obliczeń zamieszczono na załączonym wydruku komputerowym.