OPRACOWANIE: KONCEPCJA BUDOWY

kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej, Nowotki,

Zubrzyckiego, 1 – go Maja, Parkowej, Piekarniczej, Leczniczej,

Kraszewskiego, Buczka i Borowej

w Wiśniowej Górze, Gmina Andrespol

MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: WOJEWÓDZTWO : łódzkie

Wiśniowa Góra Andrespol

OPIS TECHNICZNY

do koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej

w ul. Klonowej, Nowotki, Zubrzyckiego, 1 – go Maja, Parkowej,

Piekarniczej, Leczniczej, Kraszewskiego, Buczka, Borowej

w Wiśniowej Górze, Gmina Andrespol

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest określenie możliwości i rozwiązań odprowadzenia ścieków

sanitarnych z terenów zlokalizowanych w w/w ulicach w Wiśniowej Górze do projektowanej

i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowym terenie miejscowości Wiśniowa Góra występuje w przeważającej

większości zabudowa osiedlowa w postaci domków jednorodzinnych. Niewielką część

zajmują tereny przemysłowo – usługowo – handlowe. Ulice posiadają nawierzchnię asfaltową

lub gruntową.

Uzbrojenie terenu stanowi:

- sieć wodociągowa,

- sieć g azowa,

- sieć telekomunikacyjna na powietrzna oraz kablowa,

- sieć energetyczna na powietrzna oraz kablowa.

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie leży

w obszarze objętym szkodami górniczymi.

3. KONCEPCJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem opracowywana koncepcja kanalizacji sanitarnej

przewiduje, ścieki bytowo – gospodarcze z przedmiotowej części Wiśniowej Góry

odprowadzone zostaną poprzez przepompownię przewodem tłocznym do kanału sanitarnego

w ul. Krzywej w Andrespolu.

W poszczególnych ulicach przewiduje się ułożenie kanałów grawitacyjnych 200 PVC

SN8 sprowadzających ścieki do przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Borowej na

wysokości ul. Piekarniczej.

Układ wysokościowy pozwala na sprowadzenie ścieków w systemie grawitacyjnym do

przepompowni i dalej przewodem tłocznym 110 PE100 SDR17 PN10 do kanału sanitarnego

w ul. Krzywej.

Na obecnym etapie koncepcja kanalizacji obejmuje podłączenie ok. 1000 mieszkańców.

Przewód tłoczny oraz przepompownia posiadają rezerwę umożliwiającą podłączenie

w przyszłości terenów przyległych, które nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.

Przebieg tras kanałów sanitarnych przedstawiono w części graficznej opracowania.

4. BILANS ORAZ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

Na terenie objętym opracowaniem zamieszkuje ok. 1000 mieszkańców.

Założenia:

Jednostkowa dobowa ilość ścieków – 100 dm3/M/d.

Współczynnik nierównomierności dobowej – Nd = 1,5

Współczynnik nierównomierności godzinowej – Nh = 2,0

Bilans ścieków przedstawia się zatem następująco:

Qśrd = 1000 x 0,10 = 100 m3/d

Qmaxd = 1,5 x 100 = 150 m3/d

Qmaxh = 150 x 2,0 /24 = 12,5 m3/h

qmaxs = 12,5 /3,6 = 3,47 dm3/s

Do zwymiarowania przepompowni ścieków i przewodu tłocznego założono

qmaxs = 3,47 x 2 x 1,1 = 7,63 dm3/s. Do dalszych obliczeń przyjęto qmaxs = 8,0 dm3/s.

Przyjęto przewód tłoczny 110 PE100 SDR17 PN10.

Uwzględniając straty w przewodzie tłocznym oraz ukształtowanie geometryczne

terenu parametry pracy przepompowni powinny wynosić.

Wydajność przepompowni: Qp = 8,0 dm3/s.

Wysokości podnoszenia przepompowni:

- wysokość geometryczna ( 214,30 – 207,65) = 6,65 m

- straty liniowe (1010,0 m x 0,013) = 13,13 m

- straty miejscowe = 1,31 m

Łącznie = 21,09 m

Wstępnie założono przepompownię EPS produkcji EKOL-UNICON

(lub równoważną) z kręgów żelbetowych 1500mm (B-45, W8, F-150) łączonych

na uszczelki gumowe. Przykrycie włazem klasy D400 (40 ton).

W przepompowni należy zamontować 2 pompy. Przy normalnej pracy przepompowni

pracuje 1 pompa a 2 stanowi rezerwę. W celu równego zużycia pompy są załączane

naprzemiennie. Pompy zatapialne wyposażone w wirnik o swobodnym przepływie VORTEX.

Swobodny przelot 80mm.

Pompy zawieszone będą na kolanie sprzęgającym.

Sterowanie pracą pomp za pomocą sond hydrostatycznych w zależności od dopływu

ścieków. Praca przepompowni jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi.

Przyjęto 2 pompy ABS typu AFP 0832 M70/2 (lub równoważne) o następujących

parametrach pracy pojedynczej pompy :

Wydajność – Q = 3,0 – 15,0 dm3/s

Wysokość podnoszenia – H = 25,5 – 18,0 mH2O

Moc silnika – P = 8,37 kW.

Powyższy dobór przepompowni należy traktować poglądowo. Szczegółowe parametry

pracy pomp oraz dobór przepompowni zostanie dokonany na etapie projektu budowlano

– wykonawczego.

5. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kanalizacja sanitarna zostanie zaprojektowana

w następujących ulicach:

- ul. Buczka - 430,0m

- ul. Kraszewskiego - 440,0m

- ul. Lecznicza - 435,0m

- ul. Piekarnicza - 430,0m

- ul. Parkowa - 547,0m

- ul. 1 – go Maja - 475,0m

- ul. Zubrzyckiego - 450,0m

- ul. Nowotki - 450,0m

- ul. Klonowa - 210,0m

- ul. Borowa - 863,0m

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji w ramach

niniejszej koncepcji wynosi L = 4 730,0m.

W zakres inwestycji wchodzi także przepompownia ścieków sanitarnych 1500mm

oraz przewód tłoczny 110 PE100 SDR17 PN10 o długości L = 1 010,0m.

6.WYMOGI TECHNICZNE

Kanały sanitarne należy wykonać z rur 200 PVC SN8 (lub równoważnych).

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będą studnie kontrolno – rewizyjne z kręgów

Żelbetowych i/lub z tworzywa sztucznego.

Na kanałach zastosowano minimalne normatywne spadki, które zapewnią

samooczyszczanie sieci przy przepływach obliczeniowych.